Raumstatus Steuerbox

In Vorbereitung auf die neue Steuerbox die das Wandpanel für Strom und Licht, welches bisher im Labor zu finden ist, ersetzt wurden für den Raumstatus und die Rundumleuchte zwei dedizierte Steuereinheiten aufgebaut. Diese befinden sich nun Links im Eingangsbereich als auch beim Wandpanel im Labor.

Box 1 basiert auf einem ESP8266 Board.

Keine Beweißfotos vorhanden.

Box 2 Basis: ESP32C3

Für Die LED Einsätze der Eaton M22 Taster wurde folgendes Modul genutzt https://www.thingiverse.com/thing:6679312 . In die Einsätze wurden RGB LEDs mit WS2811 Platinchen eingeklebt.

LED Test:

Die Elektronik basiert auf einer „recycelten“ Platine die einen ESP32C3 mit 3,3V Regler beinhaltete.

Pinbelegung: GPIO 7: Status LED

Versorgung und Steuerbox

Zutaten:

LED V Profil

LED Streifen 2*432cm + 2*336cm = 924 WS2812 LEDs

ca 30m Meter 2,5mm² Leitung für Einspeisung an 6 Punkten

5V 320W Netzteil

ESP32 mit Levelshifter

Stromverteiler mit Sicherungshalter

Technische Daten:

Stromaufnahme ca 30A mit Stromzange gemessen bei Weiß ohne WLED Current Limit. Strom verteilt sich auf etwa 3x 4,5A für die entfernteren Einspeisepunkte und ca. 5,4A auf die näheren Einspeisepunkte. Sicherungswahl deshalb 5A und 7,5A. Der ESP Teil wurde mit 1A abgesichert.

ESP32 WROVER-E 16MB Flash 8MB PSRAM DatenPin GPIO26 und 2. optional GPIO27